Пленка фотолюминесцентная «ФЭС-24»

Фотолюминесцентная пленка - пленочный материал, который с достаточной яркостью светится в течение длительного времени после отключения источника света.

Свечение обеспечивается специальными веществами - фотолюминофорами, которые обладают свойствами накапливать энергию падающего на него света, и затем «отдавать» в виде видимого для глаз света.

Фотолюминесцентные пленки предназначены, прежде всего, для изготовления элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем (ФЭС) в зданиях, сооружениях, транспортных средствах и объектах в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Элементы ФЭС применяются в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.

К элементам ФЭС относятся: планы эвакуации, знаки безопасности, разметка,

указывающие стрелки, экраны светового фона. Кроме того фотолюминесцентные пленки используются для знаков безопасности, цветов сигнальных, разметки сигнальной в соответствии с ГОСТ Р.12.4.026-2001, а также для изготовления рекламно-сувенирной продукции и иных прикладных задач.

Малогорюча, не содержит вредных для здоровья человека веществ, нерадиоактивна, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Пленка «ФЭС-24» обладает высокими потребительскими качествами: малая усадка, устойчивость к воде и моющим средствам, высокая клеящая способность липкого слоя, позволяющая прикатывать изделия из пленки к различным материалам - бумага, пласт- масса, дерево, оцинкованное железо.

Фотолюминесцентная пленка «ФЭС-24» соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, имеет Сертификат соответствия РОСС (Ш.АГ 98. Н 12822 № 0909077, Пожарный сертификат № С-Р1).ПБ05.В.04248, Экспертное заключение Министерства здравоохранения ФГБУЗЦГ и Э № 33 от 27 января 2014 года, Протоколы испытаний фотолюминесцентной пленки марки «ФЭС-24» № 111495.

Маркировка продукции товарным знаком

На пленке имеется маркировка производителя, что является обязательным требованием ГОСТ Р-12.2.143-2009 согласно Изменениям №1 от 01.09.2012 г. Виды маркировок:

«ФЭС-24» для прямой печати - маркировка на лицевой стороне.

Маркировка пленок обеспечивает защиту от подделок и служит подтверждением соответствия продукции заявленному изготовителем наименованию, а также безопасности, качеству и заявленным техническим характеристикам.

Свойства и показатели фотолюминесцентных пленок

Основные фотометрические, колориметрические и физико-механические свойства пленки «ФЭС-24» соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

| Наименование пленки | «ФЭС-24» |
| --- | --- |
| Яркость* через 10 мин.: | 227 мкд/м2 |
| через 60 мин.: | 25 мкд/м2 |
| Время затухания* | 1500 минут |
| Толщина* Полная толщина | 0.41 мм |
| Толщина без подложки: | 0.30 мм |
| (Не включают заднюю бумагу) Толщина без подложки и клея: (Не включают заднюю бумагу и клей) | 0.29 мм |
| Вес* | 0.63 кг/м2 |
| Формоустойчивость - макс, усадка при наклеивании на сталь | 0,3 мм |
| Удлинение в разрыве в поперечном и продольном направлении | 150% |
| Термоустойчивость при наклеивании на алюминий, без изменений | от -40°С до +100°С |
| Группа горючести (умеренно горючие) | Г2 |
| Группа воспламеняемости (умеренно воспламеняемые) | В2 |
| Коэффициент дымообразования (с умеренной дымообразующей способностью) | Д2 |
| Показатель токсичности | Т2 |
| (умеренноопасные) |  |
| Группа распространения пламени (слабо распространяющие) | РП2 |
| Кислородный индекс | 24,5% |
| Разрывная прочность мин. в поперечном и продольном направлении. | 12 МПа |
| Температура склеивания | более +5°С |

Фотометрические свойства и технические характеристики пленок

Согласно ГОСТ (п.7) через 10 мин после прекращения освящения яркость пленки должна быть не менее (больше или равна) 200 мкд/м2., через 60 мин - не менее 25 мкд/м2, и полностью перестать светить пленка должна только через 1440 мин. (24 ч.) после прекращения освящения. Пленка помимо маркировки с названием пленки имеют и маркировку 200, что означает, что яркость пленки после прекращения освящения не менее 200 мкд.

*мкд- микрокандела, кд (кандела) - единица силы света.

Цвет послесвечения пленки, желто-зеленый.

Физико-механические и эксплуатационные свойства

Пленка «ФЭС-24» имеет полимерное (ПЭТФ или другое) покрытие, надежно защищающее светоаккумулирующий слой от воздействия влаги, химически активных веществ, пыли, грязи и др. Наружный светоаккумулирующий слой пленки «ФЭС-24» имеет специальные добавки, которые обеспечивают его повышенную устойчивость к воздействию внешних условий. Материалы пленки подобраны таким образом, что позволяют использовать изделие из нее в температурном интервале от -40°С до +100°С. Пленка имеет низкое удельное поверхностное сопротивление, обеспечивающее отсутствие искрения при ее эксплуатации.

Адгезивные свойства

На обратную сторону пленки «ФЭС-24» нанесен клеевой слой, защищенный анти адгезионной бумагой (или пленкой).

Характеристики клеевого слоя:

- - сила клея: 1.2 к§/25тт

- - температура отстаивания: 180 в (адгезия на отслаивание)

- - время жизни клеевого слоя при стандартных условиях эксплуатации: 5 лет

Срок хранения

Гарантийный срок хранения фотолюминесцентной пленки - 12 месяцев. Срок годности изделий на основе фотолюминесцентной пленки не менее 5 лет. Предприятие гарантирует сохранность пленки и готового изделия при условии соблюдения указаний по ее хранению, использованию и применению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Пленки фотолюминесцентной «ФЭС-24»

Хранение и транспортировка

Пленка «ФЭС-24» должна храниться в прохладном сухом месте. Рекомендуемые условия хранения: температура от +18 С до + 25 С и относительная влажность 30-60%. Условия временной транспортировки могут отличаться от рекомендуемых условий хранения.

Пленка «ФЭС-24» должна храниться горизонтально в отгрузочной упаковке.

Частично использованные рулоны необходимо помещать в отгрузочную упаковку для дальнейшего хранения или подвешивать горизонтально на стержне или трубе, пропущенной через полую гильзу с намотанной на нее пленкой.

Готовые изделия из пленки «ФЭС-24» не требуют особых мер предосторожности. Необходимо только принять меры по защите от повреждения полимерных слоев в результате воздействия острых, колющих или режущих предметов.

Резка пленки

Пленка может быть разрезана вручную, не более одного листа за один раз. Стопки могут рубиться на гильотинных ножницах. Количество листов в стопке не должно превышать 5 штук. При монтировании двух и более кусков «встык» необходимо позаботиться о ровной «недеформированной» линии отреза.

Нанесение пленки на поверхность (приклеивание)

Клеевой слой пленки «ФЭС-24» позволяет легко наклеивать пленку на чистую сухую поверхность металла, пластика, дерева. Перед наклеиванием поверхность должна быть специально подготовлена: очистка от пыли и обезжиривание растворителем (уайт-спирит, ацетон и др.). При наклеивании на бетонные или окрашенные неровные стены рекомендуется наклеивать пленку на поливинилхлоридную декоративно-отделочную самоклеящуюся пленку, полиизобутиленовые пластины (толщиной 2,5мм) или другие аналогичные материалы. Пленки лучше всего приклеиваются к гладким сухим поверхностям без загрязнений и не склонным к набуханию.

После отделения защитного покрытия пленка «ФЭС-24» готова к наклеиванию на подготовленную поверхность. Нанесение пленки при температуре от +4 С до +30 С резиновым валиком или роликовым аппликатором (ламинатором), также возможно использование пластикового шпателя. Для наилучших результатов необходимо, чтобы температура пленки и основы была приблизительно одинаковой. Нанесение пленки не всегда производится в благоприятных условиях. Если пленка слишком нагрелась, ее необходимо охладить водой, спиртовым раствором или использовать мокрый метод нанесения. Как только пленка остыла необходимо как можно быстрее нанести ее на поверхность, не допуская повторного нагрева. На солнце все-таки производить работы не рекомендуется.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ производить неоднократное переклеивание пленки «ФЭС-24» к поверхности, также как оставлять пленку с открытым клеевым слоем, сняв бумагу. Размеры материала, на который наклеивается пленка должны быть несколько больше (на 2- Змм), чем используемая пленка. Необходимо, чтобы кромки пленки соприкасались с подложкой, а не висели в воздухе. Гарантии предприятия-изготовителя пленки не распространяются на повреждения, вызванные применением неподходящей основы или неправильно подготовленной поверхности.

Стойкость пленки

Стойкость пленки во многом зависит от основы, на которую она наклеивается. Низкая степень приклеивания, самопроизвольное отделение пленки, ее значительная усадка в короткие сроки, пузыри на поверхности - все это чаще всего связано не с пленкой, а с неподходящей основой или использованием агрессивного очистителя. Некоторые основы при любой обработке не подходят для пленочной аппликации из-за химической или физической несовместимости с виниловой пленкой. Примером могут служить ржавые поверхности, ворсистые ткани, неокрашенное дерево, фанера, ДСП, асбестовые плиты и свежеокрашенные поверхности.

Окраска

Пленка «ФЭС-2 4»позволяют печатать графическое изображение на промышленных принтерах, использующих эко-сольвентные, сольвентные чернила. Нанесение изображения на материал, к которому будет прикатываться прозрачная пленка, может производиться любым способом, к краскам также не предъявляются специальные требования.

Очистка от загрязнения

Поверхность пленки «ФЭС-24» специально обработана для придания ей механической прочности и защиты от внешних воздействий. Можно промывать моющим водным раствором с применением мягкой губки. Для пленки «ФЭС-24» с защитным пленочным слоем допускается использовать для очищения поверхности органические растворители, в том числе спирт, ацетон, бензин.

Гарантийный срок хранения фотолюминесцентной пленки «ФЭС-24» - 12 месяцев. Срок годности изделий на основе фотолюминесцентных пленок не менее 5 лет.

Гарантия пленки не распространяются на повреждения, вызванные применением неподходящей основы или неправильно подготовленной поверхности.

Производитель гарантирует сохранность пленки при условии соблюдения указаний по ее хранению, использованию и применению!